## 1. Tăng áp thang bộ
| QUẠT TĂNG ÁP THANG BỘ SAF-01, SAF-02 | [8 empty] | http://dieuhoatrungtamhanoi.com.vn/mau-thuyet-minh-thiet-ke-he-thong-tang-ap-hut-khoi-p682.html
[11 empty] | BS 5588-4 1978 | có công thức này
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5687-2010, CP 13 - 1999, BS5588
* Cần tạo ra cột áp dương không quá 50Pa và không nhỏ hơn 20Pa
* Vận tốc không khí tối thiểu khi mở cửa 1,3m/s (Để khói không xâm nhập vào cửa)
* Bảng tra và công thức tính không khí rò lọt qua cửa BS5588
Để tính được lượng không khí cần cấp cho thang ta cần tính được:
Q1: Lượng không khí cần cấp cho giếng thang khi cửa mở.
Q2: Lượng không khí rò lọt qua các cửa.
Lúc đó lượng gió cần cấp là:
Q = Q1 + Q2 (m3/h)
Thông số đầu vào:
|  | 1. Vận tốc gió qua cửa khi mở |  |  |  |  | V = | 1.3 | m/s
|  | 2. Chênh lệch áp suất giữa hai bên của khi đóng |  |  |  |  | ΔP = | 50 | Pa
|  | 3. Số cửa mở đồng thời khi cháy |  |  |  |  | n = | 3 | cửa
|  | 4. Số tầng cần tăng áp | [5 empty] | 7 | tầng
|  | 5. Tổng số cửa |  |  |  |  | N = | 7 | cửa
|  | 6. Kích thước cửa |  |  |  | Cao | H = | 2.1 | m
[6 empty] | Rộng | W = | 0.8 | m
[6 empty] | Diện tích | A = W.H | 1.68 | m2
1 | Lưu lượng không khí cần cấp khi cửa mở |  |  |  | Q1
Q1= V.n.A (m3/s)
|  |  | Q1 = | 6.552 | m3/s
2 | Lưu lượng không khí rò lọt |  |  |  | Q2
Q2 = 0,827 x Ae x (ΔP)1/2 x (N-n)
| Với Diện tích rò rỉ qua 1 cửa |  | Ae = | ((H+W)*2)*0.01)/5.6
|  |  |  | 0.010357 | m2
|  |  | Q2 = | 0.24226 | m3/s
3 | Lưu lượng quạt cần chọn |  |  |  | Q
Q = Q1 + Q2 (m3/s)
|  |  | Q = | 6.7943 | m3/s
| Chọn hệ số dự phòng là |  | 15% | thì lưu lượng quạt cần chọn là:
|  |  | Qq= | 7.8134 | m3/s
| SỬ DỤNG QUẠT LY TÂM CÓ LƯU LƯỢNG |  |  | 28000 | m3/h
4 | Cột áp quạt
tiêu chuẩn Anh 5588 phần 4: 1987

## 2. Tăng áp BUỒNG ĐỆM TẦNG HẦM
| QUẠT TĂNG ÁP BUỒNG ĐỆM P-SAF | [8 empty] | http://dieuhoatrungtamhanoi.com.vn/mau-thuyet-minh-thiet-ke-he-thong-tang-ap-hut-khoi-p682.html
[11 empty] | BS 5588-4 1978 | có công thức này
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5687-2010, CP 13 - 1999, BS5588
* Cần tạo ra cột áp dương không quá 50Pa và không nhỏ hơn 20Pa
* Vận tốc không khí tối thiểu khi mở cửa 1,3m/s (Để khói không xâm nhập vào cửa)
* Bảng tra và công thức tính không khí rò lọt qua cửa BS5588
Để tính được lượng không khí cần cấp cho thang ta cần tính được:
Q1: Lượng không khí cần cấp cho giếng thang khi cửa mở.
Q2: Lượng không khí rò lọt qua các cửa.
Lúc đó lượng gió cần cấp là:
Q = Q1 + Q2 (m3/h)
Thông số đầu vào:
|  | 1. Vận tốc gió qua cửa khi mở |  |  |  |  | V = | 1.3 | m/s
|  | 2. Chênh lệch áp suất giữa hai bên của khi đóng |  |  |  |  | ΔP = | 50 | Pa
|  | 3. Số cửa mở đồng thời khi cháy |  |  |  |  | n = | 1 | cửa
|  | 4. Số tầng cần tăng áp | [5 empty] | 1 | tầng
|  | 5. Tổng số cửa |  |  |  |  | N = | 4 | cửa
|  | 6. Kích thước cửa |  |  |  | Cao | H = | 2.1 | m
[6 empty] | Rộng | W = | 0.8 | m
[6 empty] | Diện tích | A = W.H | 1.68 | m2
1 | Lưu lượng không khí cần cấp khi cửa mở |  |  |  | Q1
Q1= V.n.A (m3/s)
|  |  | Q1 = | 2.184 | m3/s
2 | Lưu lượng không khí rò lọt |  |  |  | Q2
Q2 = 0,827 x Ae x (ΔP)1/2 x (N-n)
| Với Diện tích rò rỉ qua 1 cửa |  | Ae = | ((H+W)*2)*0.01)/5.6
|  |  |  | 0.010357 | m2
|  |  | Q2 = | 0.1817 | m3/s
3 | Lưu lượng quạt cần chọn |  |  |  | Q
Q = Q1 + Q2 (m3/s)
|  |  | Q = | 2.3657 | m3/s
| Chọn hệ số dự phòng là |  | 15% | thì lưu lượng quạt cần chọn là:
|  |  | Qq= | 2.7206 | m3/s
| SỬ DỤNG QUẠT HƯỚNG TRỤC |  |  | 10000 | m3/h
4 | Cột áp quạt
tiêu chuẩn Anh 5588 phần 4: 1987